## CHUIBA
FUNDAÇÃO E-35
FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CHUIBA
MAPA DE QUANTIDADES DO PROJECTO
Código | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
CHUIBA
0.1 | Mobilização de materiais, pessoal, equipamento e todos trabalhos preliminares | un | 1
0.2 | Avaliação e revisão geral da instalação electrica em todas salas, incluindo os 4 blocos da parte onde vai-se montar os painéis solares da escola secundária de Gingone | un | 1
0.3 | Avaliação e revisão geral da instalação electrica em todas salas da escola primária de Gingone incluindo as salas onde não tem instalação eléctrica | un | 1
0- TRABALHOS PRELIMINARES Sub Total
1 | Sistema fotovoltaicos
1. Fornecimento e montagem dos sistemas fotovoltaicos, bateriais, inversores, cabos ferramentas, mão-de-obra, e equipamentos necessários à adequada execução dos trabalhos completos como recomendado pelo fabricante e segundo prescrição das especificações técnicas.
2. Fornecimento e montagem de estrutura para assenta painéis solares, incluindo trabalhos e acessórios complementres, todos os elementos que são necessários e colocados de acordo com as especificações técnicas do projecto.
3. Os preços devem incluir todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento do sistema fotovoltáico, garantindo uma qualidade com o tempo de vida útil mínimo de 15 anos
4. A iluminação vai contemplar todas salas da Escolinha de Chuiba, Escola Primária e Secundária de Chuiba e o Centro de Saude com envolvimento de 5 jovens dentro do bairro para o treinamento em forma de estágio
4. O cronograma de fornecimento e execução não pode exceder 35 dias
1.1 | Fornecimento e montagem de Módulo solar fotovoltaico de células de silício monocristalino, potência máxima (Wp) 435 W, tensão a máxima potência (Vmp) 40,75 V, intensidade a máxima potência (Imp) 10,67 A, tensão em circuito aberto (Voc) 49,56 V, intensidade de curto-circuito (Isc) 11,18 A, eficiência 19,98%, 144 células de 166x83 mm, vidro exterior temperado de 3,2 mm de espessura, camada adesiva de etil vinil acetato (EVA), camada posterior de polifluoreto de vinilo, poliéster e polifluoreto de vinilo (TPT), aro de alumínio anodizado, temperatura de trabalho -40°C até 85°C, dimensões 2095x1039x35 mm, resistência à carga do vento 245 kg/m², resistência à carga da neve 551 kg/m², peso 24,09 kg, com caixa de ligações com díodos, cabos e conectores, incluindo todos trabalhos complementares | un | 48
1.2 | Fornecimento e execução de estrutura de suporte para módulo solar fotovoltaico, de alumínio, para cobertura inclinada, com acessórios de montagem e elementos de fixação, incluindo todos trabalhos complementares | un | 48
1.3 | Fornecimento e Instalação de Cabo unipolar H1Z2Z2-K, com isolamento e cobertura protetora em composto reticulado livre de halogénios, condutores em fios de cobre, para transmissão de energia, tensão de serviço 1200/1200 V, não propagador de chama: flexível: secção de 6 mm², incluindo todos trabalhos complementares | m | 600
1.4 | Fornecimento e instalação de Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 40 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 450 N, resistência ao impacto 15 joules, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4, incluindo trabalhos complementares | m | 250
1.5 | Fornecimento e Instalação do Inversor monofásico, potência máxima de entrada 9 kW, voltagem de entrada máxima 600 Vcc, intervalo de voltagem de entrada de 210 a 500 Vcc, potência nominal de saída 6 kW, potência máxima de saída 6 kVA, eficiência máxima 97%, dimensões 435x176x470 mm, com comunicação via Wi-Fi para controlo remoto desde um smartphone, tablet ou PC, portas Ethernet e RS-485, e protocolo de comunicação Modbus, incluindo todos trabalhos complementares | un | 3
1.6 | Fornecimento e montagem da Bateria de lítio ferro fosfato (LiFePO4), tensão nominal 48 V, capacidade nominal de descarga 19,2 Ah, mais de 5000 ciclos com uma profundidade de descarga (DoD) do 80%, dimensões 170x250x175 mm, peso 10 kg, possibilidade de ligação até 8 baterias em paralelo, com sistema BMS e display para visualização do estado de carga, incluindo todos trabalhos complemnatares | m | 1
1.7 | Fornecimento e instalação de Cabo multipolar RZ1-K (AS), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secção, com isolamento de polietileno reticulado (R) e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina livre de halogéneos com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1). Segundo IEC 60502-1, incluindo todos trabalhos complementares | m | 15
1.8 | Fornecimento e instalação de Calha protectora de PVC rígido, de 60x90 mm, para alojamento de cabos eléctricos, inclusive acessórios. Segundo NP EN 50085-1, com grau de protecção IP4X segundo NP EN 60529, incluindo todos trabalhos complementares | m | 8
1.8 | Fornecimento e instalação de Quadro elétrico 24 módulos completo de interruptor magnetotérmico com bloco diferencial: 2x16A 6KA - 300mA classe A; Porta-fusível seccionador 1P+N (para proteção do descarregador de sobretensão): fusível 10A; Descarregador de sobretensão trifásico: classe II Imax 20kA; Seccionador 16A, incluindo todos trabalhos complementares | un | 3
1.9 | Fornecimento e instalação de Cabo multipolar RZ1-K (AS), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 3x25 mm² de secção, com isolamento de polietileno reticulado (R) e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina livre de halogéneos com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1). Segundo IEC 60502-1, incluindo todos trabalhos complementares | m | 110
1.1 | Fornecimento e instalação do Cabo unipolar XV, sendo a sua tensão nominal de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor multifilar de cobre classe 2 de 35 mm² de secção, com isolamento de polietileno reticulado e bainha exterior de PVC. Segundo IEC 60502-1, incluindo todos trabalhos complementares | m | 260
2 | INSTALAÇÃO ELECTRICAS
2 | Nota: A instalação deverá ser Embutida e protegida contra expsição dos alunos
2.1 | Instalação geral das salas sem iluminação 12 salas da Escola Primária e Secundária de Chuiba, as quantidades abaixo são referentes a todas salas
2.2 | Fornecimento e assentemento de Caixas de Derivação quadrada de embeber 80x80x45, em termoplastico branco, com tampa.
2.3 | Fornecimento e assentemento de Caixas de Aparelhagem redonda de embeber, diametro 70 mm, em termoplastico branco, com tampa. | un | 35
2.4 | Fornecimento e assentamento de caixa de Quadro Eléctrico semi-embutido em termoplastico branco, com tampa e Armario de Distribuição, incluindo todos componentes para o seu funcionamento | un | 21
2.5 | Fornecimento e montagem de Tubo VD ø 20 mm, incluindo todos os acessórios, curvas, uniões e boquilhas. | un | 7
2.6 | Fornecimento e montagem de Tubo VD ø 40 mm, incluindo todos os acessórios, curvas, uniões e boquilhas. | un | 280
2.7 | Fornecimento e assentamento de tomadas nos compartimentos. | un | 35
2.8 | Fornecimento e assentamento de interruptores para as luminárias dos compartimentos. | un | 33
2.9 | Fornecimento e instalação da cablagem necessaria para a electrificação da rede. | un | 24
3 | Fornecimento e instalação das Terras de Protecção. | vg | 1
3.1 | Fornecimento e montagem de Luminarias Fluorescente do tipo regua com abas nos compartimentos. | vg | 7
3.2 | Outros materiais de apoio emergênciais, HST, Zero acidentes contra crianças e outros utentes no local | un | 1
Sub-Total
16% DE IVA
TOTAL GERAL

## GINGONE
FUNDAÇÃO E-35
FORNECIMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO GINGONE
MAPA DE QUANTIDADES DO PROJECTO
Código | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Preço
|  |  |  | Unitário | Total
GINGONE
0.1 | Mobilização de materiais, pessoal, equipamento e todos trabalhos preliminares | un | 1
0.2 | Avaliação e revisão geral da instalação electrica em todas salas, incluindo os 4 blocos da parte onde vai-se montar os painéis solares da escola secundária de Gingone | un | 1
0.3 | Avaliação e revisão geral da instalação electrica em todas salas da escola primária de Gingone incluindo as salas onde não tem instalação eléctrica | un | 1
0- TRABALHOS PRELIMINARES Sub Total
1 | Sistema fotovoltaicos
1. Fornecimento e montagem dos sistemas fotovoltaicos, bateriais, inversores, cabos ferramentas, mão-de-obra, e equipamentos necessários à adequada execução dos trabalhos completos como recomendado pelo fabricante e segundo prescrição das especificações técnicas.
2. Fornecimento e montagem de estrutura para assenta painéis solares, incluindo trabalhos e acessórios complementres, todos os elementos que são necessários e colocados de acordo com as especificações técnicas do projecto.
3. Os preços devem incluir todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento do sistema fotovoltáico, garantindo uma qualidade com o tempo de vida útil mínimo de 15 anos
4. A iluminação vai contemplar todas salas da Escola Primária e secundária de Gingone, com envolvimento de 5 jovens dentro do bairro para o treinamento em forma de estágio
5. O cronograma de fornecimento e execução não pode exceder 35 dias
1.1 | Fornecimento e execução de Módulo solar fotovoltaico de células de silício monocristalino, potência máxima (Wp) 435 W, tensão a máxima potência (Vmp) 40,75 V, intensidade a máxima potência (Imp) 10,67 A, tensão em circuito aberto (Voc) 49,56 V, intensidade de curto-circuito (Isc) 11,18 A, eficiência 19,98%, 144 células de 166x83 mm, vidro exterior temperado de 3,2 mm de espessura, camada adesiva de etil vinil acetato (EVA), camada posterior de polifluoreto de vinilo, poliéster e polifluoreto de vinilo (TPT), aro de alumínio anodizado, temperatura de trabalho -40°C até 85°C, dimensões 2095x1039x35 mm, resistência à carga do vento 245 kg/m², resistência à carga da neve 551 kg/m², peso 24,09 kg, com caixa de ligações com díodos, cabos e conectores, incluindo todos trabalhos complementares | un | 32
1.2 | Estrutura suporte para módulo solar fotovoltaico, de alumínio, para cobertura inclinada, com acessórios de montagem e elementos de fixação. | un | 32
1.3 | Fornecimento e execução do Cabo unipolar H1Z2Z2-K, com isolamento e cobertura protetora em composto reticulado livre de halogénios, condutores em fios de cobre, para transmissão de energia, tensão de serviço 1200/1200 V, não propagador de chama: flexível: secção de 6 mm² e incluindo todos trabalhos colmplementares | m | 300
1.4 | Fornecimento e execcução do Tubo curvável, fornecido em rolo, de polietileno de parede dupla (lisa pelo interior e corrugada pelo exterior), de cor laranja, de 40 mm de diâmetro nominal, para canalização enterrada, resistência à compressão 450 N, resistência ao impacto 15 joules, com grau de protecção IP549 segundo NP EN 60529. Segundo NP EN 61386-1, NP EN 61386-22 e EN 50086-2-4 e incluindo todos trabalhos complemntares | m | 200
1.5 | Inversor trifásico, potência máxima de entrada 15 kW, voltagem de entrada máxima 1000 Vcc, intervalo de voltagem de entrada de 260 a 800 Vcc, potência nominal de saída 10 kW, potência máxima de saída 10 kVA, eficiência máxima 98,3%, dimensões 460x176x497 mm, com comunicação via Wi-Fi para controlo remoto desde um smartphone, tablet ou PC, portas Ethernet e RS-485, e protocolo de comunicação Modbus incluindo todos trabalhos complementares e incluindo todos trabalhos complementares | un | 1
1.6 | Fornecimento e montagem do Cabo multipolar RZ1-K (AS), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reacção ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secção, com isolamento de polietileno reticulado (R) e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina livre de halogéneos com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1). Segundo IEC 60502-1, incluindo todos trabalhos complementares | m | 15
-0.3 | Fornecimento e montagem do Calha protectora de PVC rígido, de 60x90 mm, para alojamento de cabos eléctricos, inclusive acessórios. Segundo NP EN 50085-1, com grau de protecção IP4X segundo NP EN 60529 incluindo trabalhos complementares | m | 8
0.7 | Fornecimento e montagem do Quadro elétrico 24 módulos completo de interruptor magnetotérmico com bloco diferencial: 4x16A 6KA - 300mA classe A; Porta-fusível seccionador 3P+N (para proteção do descarregador de sobretensão): fusível 10A; Descarregador de sobretensão trifásico: classe II Imax 20kA; Seccionador 16A, incluindo trabalhos complementares | m | 1
1.8 | Quadro elétrico 18 módulos completo de x2 Seccionador 25A. | m | 1
1.8 | 1- Subtotal dornecimento e execução
2 | INSTALAÇÃO ELECTRICA SALA
2 | Nota: A instalação deverá ser Embutida e protegida contra expsição dos alunos
2.1 | Instalação geral das salas sem iluminação 8 salas da Escola Secundária e 14 dalas da Escola Primária de Gingone, as quantidades abaixo são referntes a todas salas
2.2 | Fornecimento e assentemento de Caixas de Derivação quadrada de embeber 80x80x45, em termoplastico branco, com tampa.
2.3 | Fornecimento e assentemento de Caixas de Aparelhagem redonda de embeber, diametro 70 mm, em termoplastico branco, com tampa. | un | 110
2.4 | Fornecimento e assentamento de caixa de Quadro Eléctrico semi-embutido em termoplastico branco, com tampa e Armario de Distribuição, incluindo todos componentes para o seu funcionamento | un | 66
2.5 | Fornecimento e montagem de Tubo VD ø 20 mm, incluindo todos os acessórios, curvas, uniões e boquilhas. | un | 11
2.6 | Fornecimento e montagem de Tubo VD ø 40 mm, incluindo todos os acessórios, curvas, uniões e boquilhas. | un | 350
2.7 | Fornecimento e assentamento de tomadas nos compartimentos. | un | 110
2.8 | Fornecimento e assentamento de interruptores para as luminárias dos compartimentos. | un | 121
2.9 | Fornecimento e instalação da cablagem necessaria para a electrificação da rede. | un | 77
3 | Fornecimento e instalação das Terras de Protecção. | vg | 1
3.1 | Fornecimento e montagem de Luminarias Fluorescente do tipo regua com abas nos compartimentos. | vg | 11
3.2 | Outros materiais de apoio emergênciais, HST, Zero acidentes contra crianças e outros utentes no local | un | 1
Sub-Total
16% DE IVA
TOTAL GERAL